Котлы серии Dietrich DTG 220 представляют собой высокопроизводительные чугунные котлы, мощностью от 54 до 117 кВт. Котлы серии DTG 220 обладают следующими преимуществами: 

В заводском исполнении котлы DTG 220 предусмотрены для работы на природном газе. По дополнительному заказу поставляется комплект для переоборудования горелки для работы на пропане. 

Котлы DTG 220 оснащены встроенной 2 – х ступенчатой атмосферной горелкой Eco.Nox с полным предварительным смешением горючей смеси. Горелка с очень низким уровнем шума: уровень силы звука, измеренный в отражающем звуковые волны помещении, составляет 54 дБ на первой ступени и 57,1 дБ на второй. 

Котлы DTG 220 Eco.Nox оборудованы системой электронного розжига. Розжиг обеспечивается свечой накаливания, которая одновременно выполняет функции контроля за наличием пламени в главной горелке.

Возможность полного автоматизированного управления котлом DTG 220 с помощью встроенного компьютера Diematic; 

При помощи панели управления типа Diematic – m Delta - возможно каскадное управление котлами DTG 220 (до 10) в средних или крупных системах отопления.

Простота установки как в новых, так и уже оборудованных котельных. 

Надежный теплообменник особой конструкции из эвтектического чугуна с применением турбулизаторов для улучшения процесса теплообмена.

Экономия тепловой энергии благодаря эффективной двухсторонней теплоизоляции корпуса котла DTG 220 из стекловолокна.

Без риска для сока службы котлов серии DTG 220 температура воды подающей линии может быть понижена в зависимости от температуры наружного воздуха до 30оС.

Эффективные газовые и жидкотопливные горелки с пониженными выбросами вредных веществ, предварительно настроенные на заводе изготовителе и готовые к монтажу.

Размеры котлов типа DTG 220 EcoNOx


	DTG
	А, мм
	В, мм
	С, мм
	E, мм
	F, мм
	dG, мм

	220-6 Eco.NOx
	789
	952
	102
	80
	415
	150

	220-7 Eco.NOx
	863
	952
	102
	75
	452
	180

	220-8 Eco.NOx
	946
	952
	124
	75
	494
	180

	220-9 Eco.NOx
	1113
	1007
	124
	159
	536
	180

	220-10 Eco.NOx
	1113
	1007
	124
	75
	578
	200

	220-11 Eco.NOx
	1280
	1007
	124
	159
	619
	200

	220-12 Eco.NOx
	1280
	1007
	124
	75
	661
	200

	220-13 Eco.NOx
	1447
	1007
	124
	159
	703
	225

	220-14 Eco.NOx
	1447
	1007
	124
	75
	703
	225


 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики котлов серии DTG 220 Eco.NOx

	DTG 220... Eco.NOx
	220-6
	220-7
	220-8
	220-9
	220-10
	220-11
	220-12
	220-13
	220-14

	Полезная мощность, кВт
	1 ступень
	27
	27
	36
	36
	45
	45
	54
	54
	63

	
	2 ступень
	45
	54
	63
	72
	81
	90
	99
	108
	117

	Мощность горелки, кВт
	1 ступень
	29,6
	29,6
	39,4
	39,4
	49,1
	49,1
	58,8
	58,8
	68,5

	
	2 ступень
	49,3
	59,1
	68,9
	78,7
	88,4
	98,1
	107,8
	117,5
	127,2

	Расход газа 
	газ Н, м3/ч
	5,22
	6,25
	7,29
	8,33
	9,34
	10,38
	11,41
	12,43
	13,46

	
	газ L, м3/ч
	6,07
	7,27
	8,48
	9,69
	10,88
	12,07
	13,27
	14,46
	15,66

	
	пропан, кг/ч
	3,83
	4,59
	5,35
	6,11
	6,87
	7,62
	8,37
	9,13
	9,88

	Водовместимость, л
	25
	29,0
	32,8
	36,2
	39,8
	43,4
	47,0
	50,6
	54,2

	Потеря напора воды (dt=15oC), мбар
	3,5
	10
	25
	43
	53
	71
	96
	115
	142

	Темп.дым.газов (газ Н), oС
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	135

	Расход дым.газов (газ Н), кг/ч
	99
	119
	138
	163
	177
	197
	216
	235
	255

	Электроподключение, В/Гц
	220/50
	220/50
	220/50
	220/50
	220/50
	220/50
	220/50
	220/50
	220/50

	Содержание СО2 при максимальной мощности
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4

	Разряжение на штуцере дымовых газов
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	Потери готовности, % от мощности
	0,92
	0,90
	0,89
	0,83
	0,79
	0,73
	0,65
	0,61
	0,59

	Вес, кг 
	203
	230
	257
	283
	305
	334
	357
	386
	408


