· Чугунный напольный высокопроизводительный котел с двухступенчатой атмосферной горелкой для работы на природном и сжиженном газе, с низкими выбросами окисей азота NOx<70 мг / кВт.ч

· Высокий годовой КПД от 95 до 96%

· Работа при низких модулированных температурах в подающей линии

· Горелка из нержавеющей стали с полным предварительным смешиванием, с запальной горелкой и датчиком ионизации

· Внешняя газовая линия с компактной мультиблочной арматурой, включающая двухступенчатый двойной клапан класса А, регулятор давления и датчик давления газа

· Датчик тяги для России включен в комплект поставки

· Возможность установки котла в любой котельной, поставка теплообменника котла отдельными секциями или в собранном виде - по заказу

· Котел может быть оборудован на выбор одной из 3-х панелей управления: B3, КЗ или Diematic-m 3 

· Объем поставки: теплообменник котла отдельными секциями - 7 упаковок; в собранном виде - 5 упаковок

	Технические данные
	DTG 330-8
	DTG 330-9
	DTG 330-10
	DTG 330-11
	DTG 330-12
	DTG 330-14
	DTG 330-16
	DTG 330-18
	DTG 330-20
	

	Номинальная мощность Рп
	1 ступ.
	88
	101
	113
	126
	139
	164
	189
	214
	239
	кВт

	
	2 ступ.
	126
	144
	162
	180
	198
	234
	270
	306
	342
	кВт

	КПД в % для низшей 
теплоты сгорания при нагрузке ...% Pn 
и средней температуре ...°С
	100% Pn при 70°С
	91,7
	91,8
	91,9
	92,0
	92,1
	92,2
	92,3
	92,4
	92,5
	%

	
	30% Pn при 40°С
	92,7
	92,8
	92,9
	93,0
	93,1
	93,2
	93,3
	93,4
	93,5
	%

	Номинальный расход воды при Pn и Δ T=20 K
	5,422
	6,196
	6,971
	7,745
	8,520
	10,069
	11,618
	13,167
	14,716
	м³/ч

	Потери при останове для Δ T=30 K
	800
	850
	900
	950
	1000
	1100
	1200
	1270
	1400
	Вт

	из них потери через стенки
	31,8
	31,8
	32,2
	32,6
	33,0
	33,6
	34,2
	34,6
	35,0
	%

	Электрическая мощность котла 
с Diematic-m 3 без доп. оборуд. 
при номинальной мощности
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	Вт

	Расход газа 
при макс. мощности (1013 мбар - 15 °С)
	природный газ H
	14,54
	16,60
	18,65
	20,70
	22,75
	26,86
	30,95
	35,04
	39,12
	м³/ч

	
	природный газ L
	16,91
	19,31
	21,70
	24,08
	26,46
	31,24
	36,00
	40,76
	45,51
	м³/ч

	
	пропан
	10,68
	12,19
	13,70
	15,20
	16,70
	19,72
	22,73
	25,73
	28,73
	кг/ч

	Водовместимость
	61
	68
	76
	84
	91
	106
	122
	137
	152
	л

	Потери напора при Δ T=15 К и макс. мощности
	29
	38
	48
	59
	72
	100
	133
	171
	213
	мбар

	Массовый расход продуктов сгорания
	0,087
	0,092
	0,114
	0,124
	0,129
	0,159
	0,171
	0,182
	0,232
	кг/ч

	Температура дымовых газов
	117
	125
	116
	117
	122
	118
	125
	131
	118
	°С

	Требуемое разрежение за котлом
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	Па

	Вес нетто (без воды)
	575
	635
	690
	750
	805
	920
	1035
	1150
	1350
	кг

	

	Артикул
	DTG 330-8
	DTG 330-9
	DTG 330-10
	DTG 330-11
	DTG 330-12
	DTG 330-14
	DTG 330-16
	DTG 330-18
	DTG 330-20
	

	С панелью B3 (Базовая)
	Исполнение 
20-25 мбар
	100006878
	100006879
	100006880
	100006881
	100006882
	100006883
	100006884
	100006885
	100006886
	

	С панелью K3 (Каскадная)
	
	100006923
	100006924
	100006926
	100006927
	100006929
	100006931
	100006932
	100006933
	100006935
	

	С панелью Diematic-m 3
	
	100007176
	100007177
	100007178
	100007179
	100007180
	100007181
	100007182
	100007183
	100007184
	

	Тело котла поставляется в разобранном виде, в собранном виде - по заказу, с увеличением цены (см. действующий прайс лист)


Основные размеры

[image: image1.png]V1000470910





1 Подающая труба системы отопления R 2 (1)

2 Обратная труба системы отопления R 2 (1)

3 Отверстие для заполнения и слива Rp ¾ 

4 Патрубок отвода дымовых газов Ø С 

R: Наружная резьба 

Rp: Внутренняя резьба

(1)  Гидравлическое подключение должно быть выполнено с одной и той же стороны (т.е. с правой или с левой), но ни в коем случае не в шахматном порядке. Возможно сварное подключение

(2)  Подключение газа возможно с правой или с левой стороны котла

	
	DTG 330-8
	DTG 330-9
	DTG 330-10
	DTG 330-11
	DTG 330-12
	DTG 330-14
	DTG 330-16
	DTG 330-18
	DTG 330-20

	A
	1362
	1362
	1362
	1362
	1362
	1412
	1412
	1412
	1462

	B
	970
	1058
	1146
	1234
	1322
	1498
	1674
	1850
	2026

	Ø C
	250
	250
	300
	300
	300
	350
	350
	350
	400

	D
	632
	720
	808
	896
	984
	1160
	1336
	1512
	1688

	E
	165
	165
	165
	165
	165
	190
	190
	190
	220

	Ø F 20/25 мбар (2) 
	Rp 1
	Rp 1
	Rp 1
	Rp 1
	Rp 1
	Rp 1¼
	Rp 1¼
	Rp 1¼
	Rp 1 ½

	G
	447
	491
	535
	579
	623
	704
	792
	880
	963

	H
	445
	445
	445
	445
	445
	454
	454
	454
	507

	J
	1094
	1094
	1094
	1094
	1094
	1194
	1194
	1194
	11


