	Aceasta gama de ventile de amestec VTA se caracterizeaza prin precizia de reglare pe portul de amestec, independent de diferentele de temperatura sau presiune dintre porturile de apa calda si rece. Pentru sistemele de apa calda menajera, este recomandat a se instala o clapeta de sens pe portul de apa rece.
Montarea acestor ventile de amestec VTA este foarte usor de realizat datorita portului de amestec in linie.

	



	 

	VENTILE DE AMESTEC VTA PENTRU PRODUCEREA ACM 
TABEL DATE TEHNICE

	 

	Cod ventil termic de amestec
Art. Nr.
Tip racord
Kvs
(mc/h)
Gama de reglare
Capacitate amestec
A.C.M.
Suprafata pardoseala
Apartamente
Dusuri comunale
VTA 322 - 1/2 P
3110 28
G 1/2"
1.2
20 - 43°C
-
-
40 mp
VTA 322 - 3/4 P
3110 05
G 3/4"
1.5
20 - 43°C
-
-
50 mp
VTA 322 - 1 P
3110 09
G 1"
1.6
20 - 43°C
-
-
50 mp
VTA 372 - 1 P
3110 44
G 1"
3.4
20 - 43°C
-
-
110 mp
VTA 572 - 1 1/4 P
3170 02
G 1"1/4
4.5
20 - 43°C
-
-
150 mp
VTA 322 - 1/2
3110 29
G 1/2"
1.2
35 - 60°C
3
2
-
VTA 322 - 3/4
3110 06
G 3/4"
1.5
35 - 60°C
5
3
-
VTA 322 - 1
3110 10
G 1"
1.6
35 - 60°C
5
3
-
VTA 522 - 1
3162 02
G 1"
3.2
45 - 65°C
10
6
-
VTA 572 - 1 1/4
3170 03
G 1"1/4
4.8
45 - 65°C
15
9
-
VTA 572 - 10/30
3170 01
G 1"
4.5
10 - 30°C
aplicatii de racire


	 

	VENTILE DE AMESTEC VTA PENTRU PRODUCEREA ACM
scheme de montare

	 

	Utilizare pentru producerea A.C.M fara o pompa de recirculare, cu montarea unei clapete de sens pe circuitul de apa rece.
VTA 322 / VTA 522 / VTA 572
Utilizare pentru acumularea de A.C.M. intr-un sistem solar dotat cu 2 serpentine si ventil de derivatie pe circuitul primar, pentru optimizarea stratifcarii. Sunt necesare 2 ventile in serie pentru realizarea A.C.M., utilizand intai agentul din partea inferioara a rezervorului si apoi cel din partea superioara (daca temperatura la ventilul inferior nu este suficienta), pastrandu-se astfel stratificarea si asigurarea, in partea superioara a rezervorului, a unei rezerve din agent la o temperatura ridicata.
VTA 322 / VTA 522 / VTA 572



Utilizare pentru producerea A.C.M. cu o pompa de recirculare si o clapeta de sens pe apa rece.
VTA 322 / VTA 522 / VTA 572






Utilizarea pentru producerea A.C.M. cu boiler electric. Pot fi montate in serie ventile de amestec din seria 
VTA 322 / VTA 522 / VTA 572
Utilizarea in sistem solar cu 2 serpentine (circuit solar / centrala), cu / fara pompa de recirculare. Producerea A.C.M. se face cu un ventil de amestec din seria 
VTA 322 / VTA 522 / VTA 572






Utilizare in producerea A.C.M pentru masini de spalat cu intrari separate pentru apa calda si rece
VTA 322





	 

	VENTILE DE AMESTEC PENTRU PRODUCEREA ACM - ESBE VTA
DATE TEHNICE GENERALE

	 

	VENTILE TERMOSTATICE DE AMESTEC, IN LINIE, CU PORT DE AMESTEC LATERAL - VTA - DATE TEHNICE GENERALE:

	 

	· Temperatura de lucru ventile termostatice de amestec : 0 ... +95°C continuu, 100°C temporar;

· Ca si constructie, aceste ventile de amestec VTA sunt realizate din alama DZR - CW602N (cu rezistenta la procesul de erodare a zincului), cu aprobare pentru utilizarea la apa potabila;

· Acuratete de reglare ventile de amestec : 
         VTA 320 ± 2°C pentru un debit minim de 4 l/m, cu temperatura variabila la intrare; 
         VTA 520 ± 4°C pentru un debit minim de 9 l/m, cu temperatura variabila la intrare; 
         VTA 570 ± 3°C pentru un debit minim de 9 l/m, cu temperatura variabila la intrare; 

· Reglarea temperaturii se realizeaza cu ajutorul rozetei gradate 1...5 (avand capac protector la modelele VTA 320/520);

· Presiune diferentiala : max. 3 bar pentru seriile VTA 320/370/520, max 1 bar pentru seria VTA570;

· Presiune de lucru ventile termostatice de amestec : max. 10 bar;

· Capacitate de amestec apa calda menajera : 
                                        kvs=1.2 - 1 vila unifamiliala sau 2 dusuri in centre de sport;
                                        kvs=1.5/1.6 - 5 apartamente sau 3 dusuri in centre de sport;
                                        kvs=3.2 - 10 apartamente sau 6 dusuri in centre de sport;
                                        kvs=4.8 - 15 apartamente sau 9 dusuri in centre de sport;

· Capacitate de amestec incalzire prin pardoseala :
                                        kvs=1.2 - 40 mp;
                                        kvs=1.5/1.6 - 50 mp;
                                        kvs=3.4 - 110 mp;
                                        kvs=4.5 - 150 mp (aceste valori au fost calculate la un necesar de 50 W/mp cu un ΔT=5°C, cadere de presiune ≤ 10 kPa si debit 0.25 l/sec);

· Mediu de lucru: apa, apa cu max 50% glicol.

	La lipsa totala a apei reci sau calde, aceste ventile de amestec VTA inchid in 1-2 secunde (exceptie VTA 372).


