Servomotoarele rotative Esbe din seria ARA600, sunt destinate a opera ventile de amestec cu diametre de 15...50mm din seriile: VRG, VRB, 3MG, 3G şi 3F. Stabilitate şi precizie de control deosebite datorită sistemului compact de cuplare între servomotor şi ventil.Servomotorul are un unghi de rotaţie de 90° şi poate fi uşor acţionat manual, prin ridicarea rozetei. Contactul auxiliar disponibil opţional, poate fi reglat să comute în orice poziţie.
Ajustarea punctului de comutare se face fără unelte şi fără a demonta servomotorul, accesul la maneta de reglaj făcându-se prin scoaterea rozetei. Sunt disponibile modele cu semnal de control proporţional flotant (230Vca sau 24Vca), modulant 0...10V şi on/off. Modelele cu semnal control proporţional sunt folosite pentru amestec sau derivaţie şi sunt acţionate de regulatoare electronice de temperatură, pot fi acţionate şi on/off cu 3 fire. Modelele cu semnal control on/off sunt folosite pentru comutaţie; acestea au un releu inclus şi primesc semnal de control pe 2 fire, de exemplu de la un termostat sau comutator.
Protecţie: - tip IP41, clasa II
Temperatură ambiantă: - -5...+55°C
Contact auxiliar: - disponibil opţional (pentru acţionarea unei pompe, cazan, etc.)
Forţă: - 6 Nm toate modelele, 3Nm modelele cu timp rulare 15 secunde
Semnal control: - proporţional flotant pentru amestec şi on/off pentru comutaţie
- on/off, releu inclus, pentru comutaţie, semnal control pe 2 fire
- modulant 0(2)...10V, 0(4)...20mA, pentru amestec
Unghi de rotaţie: - 90°, reversibil
Operare manuală: - de la rozetă, prin ridicare şi răsucire
Lungime cablu: - 1,5 m
Putere consumată: - 2VA modelele alimentate 24Vca, 5VA modelele la 230Vca
Ventile compatibile: - montare directă pe ventilele VRG, VRB, 3G/MG, 3F ≤DN50
Standarde fabricaţie: - CE directivele 73/23EEC, 89/336/EEC, RoHS/2002/95/EEC
Producător: - ESBE, fabricat în Suedia
